Mieszkowice, dnia  12.02.2014r.

GP.271.1.2014

Wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na  ,,Budowę Kanalizacji w miejscowości Zielin i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mieszkowicach”

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania dotyczące treści SIWZ.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t .j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późń. zm.), Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami.

Pytanie nr 1.

Prosimy o zamieszczenie projektu elektryki oczyszczalni ścieków /opis plus rysunki/  np. brak schematów szaf rozdzielni

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający  zamieszcza na stronie projekt branży elektrycznej:

- oczyszczalnia_schemat rozdzielnicy

- oczyszcalnia_elektryczna_reaktor RB 3

Pytanie nr 2

Załączona dokumentacja AKPiA nie daje odpowiedzi co jest do wykonania a co jest już wykonane (nie pokrywa się z kosztorysem) np. brak określenia, które szafy sterownikowe są do wykonania (brak oznaczeń), oraz w zakresie nie jest podana konieczność wykonania oprogramowania sterownika wizualizacji.

ODPOWIEDŹ:

Szczegółowy zakres robót określa załączony przedmiar robót

Pytanie nr 3

Prosimy o zamieszczenie projektu technologii /opis plus rysunki/. Pod Nr 48 na stronie zamieszczona jest  automatyka a pod Nr 64 konstrukcja rysunek Nr 4?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający  zamieszcza na stronie projekt technologii

- oczyszczalnia_technologia

- oczyszczalnia_schemat technologiczny

- Oczyszczalnia_część opisowa_technologia

Pytanie nr 4

Prosimy o zamieszczenie opisu do rysunku zagospodarowania terenu.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający  zamieszcza na stronie projekt zagospodarowania terenu wraz z opisem:

- oczyszczalnia_plan sytuacyjny

- oczyszczalnia _plan sytuacyjny 2

Pytanie nr 5

Czy projektowane pompownie mają być objęte monitoringiem , jeżeli tak prosimy o podanie warunków

ODPOWIEDŹ

Nie

Pytanie  nr 6

Prosimy o podanie ilości oraz średnic przepływomierzy dla modernizowanej oczyszczalni.

ODPOWIEDŹ:

- przepływomierz na wlocie ścieków DN 200 – 1 szt.

- przepływomierz osadu recyrkulowanego  DN 160 – 1 szt.

- przepływomierz osadu nadmiernego DN 100 – 1 szt.

Pytanie nr 7

Prosimy o podanie podstawowych parametrów kontenerowej stacji zlewczej wraz z rysunkiem urządzenia (w dokumentacji przetargowej zamieszczono jedynie rysunek płyty fundamentowej stacji zlewczej)

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający i zamieszcza rysunek na stronie internetowej:

- oczyszcalnia_stacja zlewcza

oraz podaje podstawowe parametry:

-kontener wykonany z stali kwasoodpornej  zabezpieczony izolacją termiczną

-przepływomierz elektromagnetyczny

-pomiary pH , przewodność, temperatura

-sterowanie automatyczne (wizualizację stacji należy przewidzieć podczas programowania sterownika i wizualizacji oczyszczalni)

-panel sterujący

-oświetlenie wewnętrzne

-instalacja grzewcza

-wentylacja

-ciąg spustowy szybkozłącze typu strażackiego DN 100 zasuwa odcinająca wraz  z kolektorem płuczącym

-filtry powietrza

-automatyczny układ płuczący

-sito z prasą skratek

-separator pisku

-sprężarka

- rozdrabniarka

-przepustowość do 50m3/h (przepustowość może ulec ziemnie w czasie wykonania projektu)

Pytanie nr 8

Prosimy o podanie parametrów pompy dozującej PIX oraz określenie wielkości zbiornika dla układu dozowania.

ODPOWIEDŹ:

Pompa dozująca powinna charakteryzować się parametrami nie niższymi niż:

Wydajność:

max  l/h 10

min ml/h 0,25

Max ciśnienie ( bar) 5

Częstotliwość impulsowania

min – 1

max – 6000

istniejący zbiornik 2,5 m3

Pytanie nr 9

Prosimy o zamieszczenie na stronie zamawiającego schematu układu napowietrzającego (rusztu). Jakiego rodzaju dyfuzory napowietrzające powinny znajdować się na ww. ruszcie

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający zamieszcza na stronie schemat układu napowietrzającego:

- oczyszczalnia_schemat napowietrzający

Pytanie nr 10

Proszę sprecyzować ilość mieszadeł w poszczególnych komorach. W załączniku nr 9 napisano, że należy dostarczyć 7 szt. mieszadeł śmigłowych wolnoobrotowej. Czy wszystkie 
z nich mają zostać zamontowane czy część z nich ma zostać dostarczona jako zapasowe 
na magazyn.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, iż wszystkie dostarczone mieszadła należy zamontować.

Pytanie nr 11

Prosimy o podanie podstawowych parametrów przepustnic, jakie należy uwzględnić podczas wyceny.

ODPOWIEDŹ:

Przepustnice powinny charakteryzować się parametrami nie mniejszymi niż:

Medium – gaz (sprężone powietrze)

Średnica DN100

Ciśnienie PN 16

Zabudowa PN 16

Temperatura pracy -10-110 st C

Dysk ze stali kwasoodpornej (nierdzewnej)

Uszczelnienia, PTFE – Teflon

Korpus żeliwo sferoidalne

Przepustnica  dwustronnego działania

Pytanie  nr 12

Czy przy wycenie urządzeń pomiarowych należy uwzględnić ilości oraz parametry urządzeń 
z załącznika 9. Proszę o podanie dokładnych ilości urządzeń pomiarowych, które mają zostać zainstalowane na modernizowanym obiekcie, gdyż zarówno w przedmiarze robót, jak 
i w załączniku nie sprecyzowano w dokładny sposób zapotrzebowania na poszczególne elementy.

ODPOWIEDŹ:

Tak, należy przewidzieć jeden przetwornik na każdą komorę bioreaktorów oraz linii przeróbki osadu, wyjątek stanowi komora węglowa RB I oraz komora nitryfikacji GB II (komory są podzielone na dwie części);  do wymaganych w załączniku nr 9 pomiarów zastosować nie więcej niż cztery sądy pomiarowe na komorę.

Pytanie nr 13

Prosimy o podanie parametrów oraz specyfikacji 3 pomp zatapialnych, które mają zostać zamontowane  w reaktorze RB3

ODPOWIEDŹ:

Pompy  powinny charakteryzować się parametrami nie niższymi niż:

Q= 90 m3/h, h = 3m, n = 1,5 kW – 1 szt.

Q= 25 m3/h, h = 4m, n = 0,9 kW – 2 szt.

Pytanie nr 14

Prosimy o podanie parametrów oraz specyfikacji pompy wirowej odśrodkowej 
w przepompowni osadu (zgodnie z SIWZ 1 szt.)

ODPOWIEDŹ:

Pompa wirowa  powinna charakteryzować się parametrami nie niższymi niż:

Q= 42 m3/h, h = 2,5m, n = 1,8 kW – 1 szt.

Pytanie nr 15

Czy oprócz 4 ww. pomp (3 w reaktorze RB3 oraz 1 przepompowni osadu) zamawiający przewiduje montaż dodatkowych pomp n terenie oczyszczalni? W załączniku Nr 9 wskazano dostawę i montaż 1 szt. pompy dla reaktora RB2 oraz 2 pomp recyrkulacji zewnętrznej osadu.

ODPOWIEDŹ:

Należy dodatkowo uwzględnić montaż trzech pomp, o parametrach nie niższych niż:

Q= 90 m3/h, h = 30 m, n = 1,5 kW – 1 szt.

Q= 70 m3/h, h = 20 m, n = 1,8 kW – 2 szt.

Pytanie nr 16

Czy dmuchawa w obudowie dźwiękochłonnej ma być zgodna z parametrami podanymi 
w przedmiarze robót tj. typ. DR 114T, Q=10,08m3/min, p=0,4 mbr, N=11kW

ODPOWIEDŹ:

Tak

Pytanie nr 17

Czy Gmina Mieszkowice będzie naliczała opłaty za zajęcie pasa drogowego? Jeśli tak to w jakiej wysokości i za jaki okres?

ODPOWIEDŹ:

Tak, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Mieszkowicach Nr XXI/158/2012 z dnia 
18 października 2012.

Zgodnie § 3 ust. 5  projektu umowy do obowiązków Wykonawcy należy m.in. ponoszenie opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń w pasie drogowym przez okres wykonywania umowy, w tym w okresie gwarancji. Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej uchwałę:

- Uchwała Nr XXI.158.2012 z 18.10.2012

Pytanie nr 18

Czy zamawiający posiada projekt odtworzenia nawierzchni w pasie drogowym jak też na działkach prywatnych?

ODPOWIEDŹ:

Nie, Wykonawca ma obowiązek przywrócić teren do stanu pierwotnego.

Pytanie  nr 19

Czy Zamawiający posiada zgody właścicieli działek na ułożenie na ich terenie kanalizacji?

ODPOWIEDŹ:

Tak

Pytanie nr20

Prosimy o opisanie prac odtworzeniowych na prywatnych posesjach.

ODPOWIEDŹ:

Wykonawca ma obowiązek przywrócić teren do stanu pierwotnego.

Pytanie nr 21

W rozdziale XV SIWZ jest zapis na temat robót odtworzeniowych: „6.Roboty drogowe”

Rozbiórka i odtworzenie:

- chodników z płytek bet. kostki bet, w ilości 6 m2;

- nawierzchni asfaltowych w ilości 25 m2;

- nawierzchni z tłucznia w ilości 25 m2;

- nawierzchni betonowej w ilości 6 m2,

- nawierzchni z pfyt bet. w ilości 8 m;

- krawężników bel. w ilości 7 m;

- ogrodzeń z siatki 1,5 m na Słupkach stalowych w Ilości 6 m."

Czy Zamawiający potwierdza, że to są Jedyne roboty odtworzeniowe Jakie należy wykonać?

ODPOWIEDŹ:

Tak, lecz mogą wystąpić inne nieprzewidziane takie jak np. odtworzenie trawnika.

Pytanie  nr 22

Co z przejściami poprzecznymi przez drogę i odtworzeniem na nich nawierzchni? Jaką technologią należy je wykonać?

ODPOWIEDŹ:

Przejścia pod drogami należy wykonać przeciskiem zgodnie z przedmiarem robót.

Pytanie nr 23

W rozdziale XV Istnieje zapis odnośnie prac projektowych: „7 prace projektowe”

- Wykonawca opracuje projekt wykonawczy przyłączy kanalizacyjnych do nowo wybudowanych domów zlokalizowanych przy ul. Kościuszki i Żymierskiego w Zielinie, nie ujętych w pierwotnej wersji dokumentacji projektowej oraz uzyska wymagane przepisami uzgodnienia i decyzje."

Czy należy rozumieć, że Zamawiający dysponuje projektem budowlanym dla tych przyłączy?

ODPOWIEDŹ:

Nie

Pytanie nr 24

W punkcie „inne obowiązki wykonawcy" jest zapis, że odpady stanowią własność wykonawcy. Proszę o podanie kodu odpadów.

ODPOWIEDŹ:

Wykonawca odpowiada za wszystkie odpady które wytworzy podczas prac budowlanych np. odpady betonowe gruz budowlany, ziemia. Sposób postępowania z odpadami został opisany W punkcie „inne obowiązki wykonawcy" (ust. 1 pkt. 3.)

Pytanie  nr 25

W opisie zamówienia przewidziany jest wywóz gruntu z wykopów na 5 km - czy należy rozumieć, że Zamawiający wskaże miejsce składowania urobku z wykopu? Jeśli tak to gdzie to będzie?

ODPOWIEDŹ:

Miejsce składkowania zostanie wskazane przez Zamawiającego w trakcie prowadzonych robót.

Pytanie  nr 26

Czy zamawiający udostępni teren pod lokalizację zaplecza budowy?

ODPOWIEDŹ:

Nie

Pytanie  nr 27

Zamawiający wymaga w SIWZ by wykonawca uwzględnił „odtworzenie nawierzchni w pasie dróg do stanu uzgodnionego z ich zarządcami, pozostałych terenów - do stanu sprzed realizacji inwestycji." Jak należy rozumieć ten zapis? Czy Zamawiający posiada uzgodnienia 
z Zarządcami? Jeśli tak to prosimy o ich opublikowanie, jeśli nie to prosimy o odpowiedź w jaki sposób wycenić odtworzenie, Proszę również o informację jak ma się to do pytania nr 5. (tu 19)

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wymaga aby Wykonawca po zakończeniu robót przywrócił tereny to stanu pierwotnego.  Wycena robót odtworzeniowych zgodnie z przedmiarem robót i  SIWZ.

Pytanie  nr 28

W przypadku zmiany ustawowej stawki VAT zmianie ulegnie wynagrodzenie wykonawcy. Proszę o informację w przypadku obniżenia stawki VAT czy obniżeniu ulegnie wartość brutto kontraktu czy też pozostanie bez zmian a zmniejszy się podatek VAT?

ODPOWIEDŹ:

Zgodnie z § 14  projektu umowy Zmiana wynagrodzenia nastąpić może w przypadku zmiany urzędowej stawki podatku VAT.

Pytanie  nr 29

Jak należy rozumieć zapis

Nazwy własne zawarte w dokumentacji projektowej, przetargowej, są przykładowe.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane wyroby, materiały, urządzenia i technologie będą spełniały te same normy, parametry, standardy oraz zostaną zaakceptowane przez inspektorów nadzoru Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty opis rozwiązań równoważnych.

Czy w przypadku rur należy podać w ofercie nazwę innego producenta, którego rury chciałby zastosować? Wydaje się to być bez sensu. Czy zgoda inspektora nadzoru Zamawiającego 
w takim przypadku miałaby przesądzić u ważności oferty? Proszę o zmianę tego zapisu.

ODPOWIEDŹ:

Dla Zamawiającego istotne jest aby urządzenia, materiały, wyroby, technologie wskazane przez Wykonawcę spełniały te same normy, były równoważne do wskazanych  
w dokumentacji przetargowej. Natomiast Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi zgodnie z Rozdziałem XII SIWZ.

Pytanie  nr 30

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie korpusu przepompowni z betonu wodoszczelnego zamiast polimerobetonu?

ODPOWIEDŹ

Tak

Pytanie  nr 31

Czy Zamawiający dopuści częstsze fakturowanie np, za każdy miesiąc lub po wykonaniu określonego przerobu kwotowego, np. 100 000 zł. Fakturowanie zaproponowane przez Zamawiającego ogranicza konkurencję i sztucznie zawyża wartość oferty ponieważ wykonawca zmuszony będzie kredytować Inwestycję przez rok.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie przewiduje częstszych płatności. Warunki płatności zostały określane 
w projekcie umowy stanowiącą integralną część SIWZ.

Pytanie nr 32

Czy Zamawiający posiada środki na realizację inwestycji w pełnej kwocie?

ODPOWIEDŹ

Tak

Pytanie  nr 33

W jaki sposób będą rozliczane prace dodatkowe, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie sporządzania oferty?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający przewidział wynagrodzenie ryczałtowe

Pytanie nr 34
Proszę o zamianę § 8 wzoru umowy:

W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości Wykonawca potwierdza, że jest świadomy

wysokiego stopnia złożoności, rozmiarów oraz wysokich wymogów przedmiotu umowy i że wartość umowy określona w ust. 2 jest prawidłowa i wystarczająca na pokrycie wszystkich spraw oraz rzeczy koniecznych do wykonania przedmiotu umowy i że Wykonawcy nie przysługuje żadna dodatkowa zapłata z tego tytułu."

na następujący zapis:

W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości Wykonawca potwierdza, że jest świadomy

wysokiego stopnia złożoności, rozmiarów oraz wysokich wymogów przedmiotu umowy i że wartość umowy określona w ust. 2 jest prawidłowa i wystarczająca na pokrycie wszystkich spraw oraz rzeczy koniecznych do wykonania przedmiotu umowy i że Wykonawcy nie przysługuje żadna dodatkowa zapłata z tego tytułu o ile projekt i SIWZ zawierały wszystkie niezbędne informacje do prawidłowej wyceny zamówienia".

Jest to spowodowane ryczałtowym charakterem zamówienia i zamawiający nie może żądać od wykonawcy by oświadczył, że ujął w wycenie wszystkie rzeczy i sprawy gdyż może się okazać, że dokumentacja projektowa posiadała braki, których nie można było wychwycić na etapie postępowania przetargowego. Obowiązkiem zamawiającego jest co prawda dostarczenie dokumentacji wolnej od błędów, jednakie praktyka wskazuje, że nie ma Idealnej dokumentacji.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie modyfikuje zapisów umowy w tym zakresie

Pytanie nr  35

Proszę o potwierdzenie że Zamawiający zapłaci podwykonawcom niewymagalne

wynagrodzenie, zgodnie § 9 umowy potrącając je z faktury końcowej wykonawcy zgodnie z

punktem 10. Zgodnie z punktem 9 wykonawca winien przestawić kopie wszystkich dowodów

zapłaty wynagrodzenia dla podwykonawców - czy także tych niewymagalnych?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający w § 9  projektu umowy posługuje się zwrotem „wygalane wynagrodzenie” 
a nie jak określa Oferent „niewymagalne wynagrodzenie. Zamawiający nie modyfikuje zapisów umowy w tym zakresie.

Pytanie nr 36

Czy zamawiający może przejąć płatności na rzecz podwykonawców, a wykonawca do faktury złoży dyspozycję płatności z kopiami faktur podwykonawców?

ODPOWIEDŹ:

NIE

Pytanie nr 37

Proszę o informację w jaki sposób i w jakim terminie będą się odbywały odbiory - przejściowy i końcowy oraz jakie dokumenty będą wymagane do odbioru przejściowego.

ODPOWIEDŹ:

Odbiory będą odbywały się po wykonaniu uzgodnionego z Inspektorem Nadzoru  zakresu robót. Zamawiający  przewiduje  jeden odbiór przejściowy w 2014r oraz końcowy po zakończeniu zadania. Dokumenty do odbioru przejściowego: szkice geodezyjne w tym powykonawczy, atesty, certyfikaty.

Pytanie nr 38

Zamawiający wymaga dostarczenia przed podpisaniem umowy szczegółowej kalkulacji zaoferowanej ceny. Co należy przez to rozumieć, jakiej formy tego dokumentu i jakiego stopnia szczegółowości wymaga Zamawiający?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wymaga aby dokument ten (kalkulacja cenowa) zawierała elementy szczegółowego kosztorysu ofertowego.

Pytanie nr 39

Czy zamawiający posiada ważne pozwolenia na budowę, prosimy o ich opublikowanie.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający zamieszcza na stronie decyzje o pozwoleniu na budowę.

- Decyzja z 26.03.1999

- Decyzja z 15.07.2002

- postanowienie z 10.12.2009

- Decyzja z 30.11.2009

- Decyzja z 12.01.2012

Pytanie nr 40

Zgodnie z zaleceniami eksploratora ZUK Sp. z o.o.

plac składowy  zadaszony 840 m2 ściany wykonane na całej długości2 x 28mb 3,5m  H, zadaszenie i ściany wykonie z materiałów umożliwiających wykorzystywanie energii słonecznej. Wykonanie murków oporowych umożliwiających pryzmowanie osadów wysokości 1.5m 2x 28mb + 5 mb x 4, płyta wykonana w sposób umożliwiający użycie ciężkiego sprzętu 840 m2, podłoże pod placem składowym oraz płyta zdrenowana, ocieki odprowadzane do układu oczyszczalni, spadek płyty składowej nie mniejszy niż 3%. Płyta oraz murek oporowy zabezpieczona przed niekorzystnym wpływem środowiska kwasowego.

Zamawiajaay w przedmiarze robót nie uwzględnił pozycji do budowy placu składowego – jaka konstrukcja i zadaszenie. Z przedmiaru robót nie wynika powierzchnia 840 m2. Czy wykonawca ma wycenić plac składowy zgodnie z zaleceniami ZUK. Sp. z o.o.. Jeśli tak to prosimy o zamieszczenie projektu placu składowego

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, iż plac składowy należy wycenić zgodnie z przedmiarem robót bez zadaszenia i bez obudowy poletek.