Mieszkowice, dnia  26.02.2014r.

GP.271.1.2014

Wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na  ,,Budowę Kanalizacji w miejscowości Zielin i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mieszkowicach”

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania dotyczące treści SIWZ.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t .j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późń. zm.), Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami.

Pytanie nr 1.

W przedmiarze i SIWZ obmiar placu składowego jest 750m2 natomiast w załączniku nr 9 - 840m2 -pytamy co obowiązuje'?

ODPOWIEDŹ:

Obmiar placu składowego wynosi 750 m2

Pytanie nr 2.

W przedmiarze i SIWZ brak natomiast w załączniku nr 9 jest na placu składowym wykonanie murków oporowych wraz z, płytą umożliwiającą użycie sprzętu ciężkiego oraz płyta zdrenowana -  pytanie co obowiązuje ? (w przypadku załącznika nr 9 prosimy o dokładny opis i rysunek)

ODPOWIEDŹ:

Obowiązuje przedmiar robót i SIWZ

Pytanie nr 3.

W przedmiarze i SIWZ jest brak natomiast w załączniku nr 9 jest wykonania zadaszenia 
i izolacji termicznej zagęszczaczy grawitacyjnych, komory stabilizacji tlenowej osadu oraz ciągów technicznych - 78 m2, ścianki izolacji 36 mb do wysokości zadaszenia, izolacji do 1 m poniżej terenu - pytamy co obowiązuje ? {przypadku zał. Nr 9 prosimy o rysunek i więcej danych)

ODPOWIEDŹ:

Obowiązuje przedmiar robót i SIWZ. Wykonawca nie uwzględnia wykonania zadaszenia komory tlenowej osadu.

Pytanie nr 4.

Prosimy o wyjaśnienie poz. Nr 7 i nr 42 w przedmiarze technologia - przelewy ruchome stalowe - kpl ?

ODPOWIEDŹ:

Należy przyjąć kpl., zgodnie z załączonymi rysunkami dotyczącymi technologii w dniu 
19 lutego 2014r.

Pytanie nr 5.

Przy wymianie zużytych elementów armatury i urządzeń zużytych brak w przedmiarach demontażu pytamy czy należy je uwzględnić?

ODPOWIEDŹ:

Tak, należy uwzględnić roboty demontażowe.

Pytanie nr 6.

Prosimy o podanie typu elektrozaworów - przepustnic oraz ich średnic na kolektorach powietrznych na bioreaktorach (ile sztuk wymieniamy ?)

ODPOWIEDŹ:

Trzy przepustnice DN 100 oraz jedna DN 80,  Typ BV12 TFM LUG, napęd elektryczny AUMA  lub układ równoważny.

Pytanie nr 7

Ciągi techniczne - wymiana zasuw z napędem - pytamy o średnicę i typ zasuw z napędem?

ODPOWIEDŹ:

Zasuwy nożowe - Jedna zasuwa DN 100 oraz jedna DN 250 typ 702, napęd elektryczny AUMA  lub  układ równoważny

Pytanie nr 8.

Czy w RB2 w komorze defosfatacji ma być 2 szt. mieszadeł wg zał. Nr 9 po obliczeniu wychodzi 8 szt. a nie 7 ?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie większej ilości mieszadeł.

Pytanie nr 9

Prosimy o podanie typu i średnicy elektrozaworu - przepustnicy na instalacji pneumatycznej komory stabilizacji tlenowej

ODPOWIEDŹ:

Elektrozawór DN 100 EV220B 3 szt. lub układ  równoważny

Elektrozawór. DN 80 EV220B 1 szt. lub układ równoważny

Pytanie nr 10.

Prosimy o podanie producentów elementów zgarniacza radialnego na osadniku wtórnym celem wymiany zużytych elementów zgarniacza?

ODPOWIEDŹ:

Obecnie zamontowany jest osadnik wtórny o śr. 10 cm PRODEKO-EŁK.

Pytanie nr 11.

Prosimy o podanie typu ilości dyfuzorów na rusztach napowietrzających oraz długości ciągu rusztów ?

ODPOWIEDŹ:

Dyfuzory napowietrzające dyskowe STAGNUM-EKO -  3 kpl. lub równoważne do trzech komór RBI, RBII, RBIII. Ilości dyfuzorów oraz długości ciągów rusztów należy przyjąć  zgodnie z zamieszczonymi w dniu 19.02.2014r. rysunkami dotyczącymi technologii.

Pytanie nr 12

Które z urządzeń pomiarowych wymienionych w załączniku nr 9 nalepy dostarczyć 
i zamontować w ramach niniejszego przetargu?

ODPOWIEDŹ:

Należy dostarczyć i zamontować urządzenia wyszczególnione w zał. Nr 9

Pytanie 13

Jaki system sterowania nazwa, rodzaj licencji i liczba zmiennych - funkcjonują obecnie na
Oczyszczalni?

ODPOWIEDŹ:

Obecny system sterowania oparty jest na licencji Atomation Szczecin.

Pytanie 14

Jaki sterownik (sterowniki) są zainstalowane obecnie na oczyszczalni - proszę o podanie nazwy konfiguracji?

ODPOWIEDŹ:

Tak jak w pyt. 13