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Mieszkowice, dnia  26.02.2014r.

GP.271.1.2014


Wykonawcy 
uczestniczący w postępowaniu


Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na  ,,Budowę Kanalizacji w miejscowości Zielin i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mieszkowicach”


Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania dotyczące treści SIWZ. 
Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t .j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późń. zm.), Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami.

Pytanie nr 1.
W przedmiarze i SIWZ obmiar placu składowego jest 750m2 natomiast w załączniku nr 9 - 840m2 -pytamy co obowiązuje'?
ODPOWIEDŹ:
Obmiar placu składowego wynosi 750 m2

Pytanie nr 2.
W przedmiarze i SIWZ brak natomiast w załączniku nr 9 jest na placu składowym wykonanie murków oporowych wraz z, płytą umożliwiającą użycie sprzętu ciężkiego oraz płyta zdrenowana -  pytanie co obowiązuje ? (w przypadku załącznika nr 9 prosimy o dokładny opis i rysunek)
ODPOWIEDŹ:
Obowiązuje przedmiar robót i SIWZ

Pytanie nr 3.
W przedmiarze i SIWZ jest brak natomiast w załączniku nr 9 jest wykonania zadaszenia 
i izolacji termicznej zagęszczaczy grawitacyjnych, komory stabilizacji tlenowej osadu oraz ciągów technicznych - 78 m2, ścianki izolacji 36 mb do wysokości zadaszenia, izolacji do 1 m poniżej terenu - pytamy co obowiązuje ? {przypadku zał. Nr 9 prosimy o rysunek i więcej danych)
ODPOWIEDŹ:
Obowiązuje przedmiar robót i SIWZ. Wykonawca nie uwzględnia wykonania zadaszenia komory tlenowej osadu.


Pytanie nr 4. 
Prosimy o wyjaśnienie poz. Nr 7 i nr 42 w przedmiarze technologia - przelewy ruchome stalowe - kpl ?
ODPOWIEDŹ:
Należy przyjąć kpl., zgodnie z załączonymi rysunkami dotyczącymi technologii w dniu 
19 lutego 2014r.

Pytanie nr 5.
Przy wymianie zużytych elementów armatury i urządzeń zużytych brak w przedmiarach demontażu pytamy czy należy je uwzględnić?
ODPOWIEDŹ:
Tak, należy uwzględnić roboty demontażowe. 

Pytanie nr 6.
Prosimy o podanie typu elektrozaworów - przepustnic oraz ich średnic na kolektorach powietrznych na bioreaktorach (ile sztuk wymieniamy ?)
ODPOWIEDŹ:
Trzy przepustnice DN 100 oraz jedna DN 80,  Typ BV12 TFM LUG, napęd elektryczny AUMA  lub układ równoważny.

Pytanie nr 7
Ciągi techniczne - wymiana zasuw z napędem - pytamy o średnicę i typ zasuw z napędem?
ODPOWIEDŹ:
Zasuwy nożowe - Jedna zasuwa DN 100 oraz jedna DN 250 typ 702, napęd elektryczny AUMA  lub  układ równoważny 

Pytanie nr 8.
Czy w RB2 w komorze defosfatacji ma być 2 szt. mieszadeł wg zał. Nr 9 po obliczeniu wychodzi 8 szt. a nie 7 ?
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający dopuszcza zastosowanie większej ilości mieszadeł. 

Pytanie nr 9 
Prosimy o podanie typu i średnicy elektrozaworu - przepustnicy na instalacji pneumatycznej komory stabilizacji tlenowej
ODPOWIEDŹ:
Elektrozawór DN 100 EV220B 3 szt. lub układ  równoważny 
Elektrozawór. DN 80 EV220B 1 szt. lub układ równoważny

Pytanie nr 10.
Prosimy o podanie producentów elementów zgarniacza radialnego na osadniku wtórnym celem wymiany zużytych elementów zgarniacza?
ODPOWIEDŹ:
Obecnie zamontowany jest osadnik wtórny o śr. 10 cm PRODEKO-EŁK. 

Pytanie nr 11.
Prosimy o podanie typu ilości dyfuzorów na rusztach napowietrzających oraz długości ciągu rusztów ?
ODPOWIEDŹ:
Dyfuzory napowietrzające dyskowe STAGNUM-EKO -  3 kpl. lub równoważne do trzech komór RBI, RBII, RBIII. Ilości dyfuzorów oraz długości ciągów rusztów należy przyjąć  zgodnie z zamieszczonymi w dniu 19.02.2014r. rysunkami dotyczącymi technologii. 

Pytanie nr 12
Które z urządzeń pomiarowych wymienionych w załączniku nr 9 nalepy dostarczyć 
i zamontować w ramach niniejszego przetargu?
ODPOWIEDŹ:
Należy dostarczyć i zamontować urządzenia wyszczególnione w zał. Nr 9

Pytanie 13
Jaki system sterowania nazwa, rodzaj licencji i liczba zmiennych - funkcjonują obecnie na
Oczyszczalni?
ODPOWIEDŹ:
Obecny system sterowania oparty jest na licencji Atomation Szczecin. 

Pytanie 14
Jaki sterownik (sterowniki) są zainstalowane obecnie na oczyszczalni - proszę o podanie nazwy konfiguracji?
ODPOWIEDŹ:
Tak jak w pyt. 13


	Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach działania : „Podstawowe usługi dla gospodarki 
i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013
Zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Zielinie i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mieszkowicach”
Umowa o dofinansowanie Nr 00216-6921-UM1600280/13
image1.jpeg
Program
Rozwoju
Obszaréw
Wiejskich
na lata 2007-2013





