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Mieszkowice, dnia  25.06.2014r.

GP.271.5.2014

 
Wykonawcy 
uczestniczący w postępowaniu


Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na  ,,Budowę Kanalizacji w miejscowości Zielin i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mieszkowicach”


Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania dotyczące treści SIWZ. 
Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t .j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późń. zm.), Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami.


Pyt. 1 Czy zamawiający potwierdza, iż udostępniony dla oferentów na stronie 
z zamówieniem przedmiar robót jest tylko i wyłącznie pomocniczy i nie jest wymagany jako załącznik przy składaniu oferty?
ODPOWIEDŹ: Przedmiar robót jest elementem pomocniczym, nie jest wymagany na etapie składania ofert.

Pyt. 2 Czy Zamawiający potwierdza, że roboty dodatkowe i uzupełniające, których nie obejmuje udostępniona Wykonawcy na drodze przetargu dokumentacja projektowa i których nie można było przewidzieć na dzień składania ofert, Zamawiający będzie rozliczał w oparciu składniki cenotwórcze zgodne z aktualnym biuletynem SEKOCENBUD?
ODPOWIEDŹ: tak

Pyt. 3  Czy Oferenci mogą modyfikować przekazane przedmiary prac poprzez dopisywanie bądź usuwanie pozycji, lub zmianę ilości przedmiarowych, jeśli uznają, że przedmiar jest niezgodny z dokumentacją projektową?
ODPOWIEDŹ: tak

Pyt. 4 Proszę o potwierdzenie, iż Wykonawca ma wykonać na terenie oczyszczalni ścieków 
w Mieszkowicach plac składowania osadu PS zgodnie z udostępnioną dokumentacją projektową.
ODPOWIEDŹ: tak


Pyt. 5 Proszę o podanie minimalnych parametrów jakim ma odpowiadać projektowane odwodnienie liniowe przy projektowanym placu składowania osadu PS.
ODPOWIEDŹ: Szerokość koryta min. 145 mm

Pyt. 6  Zgodnie z udostępnioną dokumentacją projektową, rysunek 9/1 branży konstrukcyjnej przewiduje wykonanie płyty fundamentowej pod projektowaną kontenerową stację zlewczą ścieków dowożonych, natomiast w udostępnionym przedmiarze robót brakuje pozycji związanej z zakresem wykonania w/w płyty. Proszę o wyjaśnienie, czy płyta już została wykonana? Jeżeli nie, to proszę o uzupełnienie przedmiaru robót.
ODPOWIEDŹ: zakres robót związanych z  płytą fundamentową ujęto w przedmiarze robót (element pomocniczy) – roboty budowlane poz. 4

Pyt. 7 Proszę o podanie parametrów dla projektowanej kontenerowej stacji zlewczęj ścieków dowożonych.
ODPOWIEDŹ: zgodnie z załączonym rysunkiem: rys_stacja_zlewcza 

Pyt. 8  Proszę o potwierdzenie informacji, iż zakres robót budowlanych w komorze rozdziału ścieków K-1 polega tylko na wykuciu otworu technologicznego pod nowy przelew uchylny,
ODPOWIEDŹ: zgodnie z załączonym rysunkiem: rys_komora_rozdziału

Pyt. 9 Proszę o informację z jakiego materiału ma być wykonany projektowany przelew uchylny z napędem ręcznym w istniejącej komorze rozdziału ścieków K-1 ?
ODPOWIEDŹ:  z materiału nierdzewnego

Pyt. 10 Proszę o podanie materiału z jakiego mają być wykonane elektrozawory - przepustnice kołnierzowe montowane na kolektorze powietrza.
ODPOWIEDŹ:  z materiału nierdzewnego

Pyt. 11 Proszę o podanie z jakiej stali mają być wykonane kolektory sprężonego powietrza wraz z kształtkami?
ODPOWIEDŹ:  ze stali nierdzewnej

Pyt. 12 Czy Wykonawca będzie musiał wykonać nowy fundament pod projektowaną dmuchawę? Jeżeli tak, to proszę o uzupełnienie dokumentacji projektowej branży konstrukcyjnej oraz o uzupełnienie przedmiaru robót.
ODPOWIEDŹ: nie 

Pyt. 13 Proszę o informację czy dokumentacja oraz przedmiar robót przewiduje doprowadzenie kolektora z wodą do projektowanej kontenerowej stacji zlewczej ścieków dowożonych? Proszę o wskazanie danego zakresu w dokumentacji oraz w przedmiarze robót dany zakres robót jest objęty zadaniem.
ODPOWIEDŹ: dokumentacja projektowa przewiduje doprowadzenie kolektora z wodą z rur PE 32 o długości 5,5 m  z istniejącego wodociągu fi 80 za pomocą nawiertaki

Pyt. 14 Proszę o podanie z jakiej stali ma być wykonany przelew ruchomy 
w nowoprojektowanym reaktorze RB-3
ODPOWIEDŹ: zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia Wykonawca zaktualizuje projekt budowlano-wykonawczy oczyszczalni ścieków – wszystkich branż, łącznie z doborem urządzeń w oparciu o obowiązujące normy i przepisy. 

Pyt. 15 Proszę o potwierdzenie, iż dobrane przez Projektanta paramenty pomp w nowoprojektowanym reaktorze RB-3 są prawidłowe
ODPOWIEDŹ: zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia Wykonawca zaktualizuje projekt budowlano-wykonawczy oczyszczalni ścieków – wszystkich branż, łącznie z doborem urządzeń w oparciu o obowiązujące normy i przepisy. 

Pyty. 16 Proszę o podanie parametrów mieszadła w nowoprojektowanym reaktorze RB-3, ponieważ udostępnione informacje nie pozwalają Wykonawcy na prawidłowe złożenie oferty.
ODPOWIEDŹ: zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia Wykonawca zaktualizuje projekt budowlano-wykonawczy oczyszczalni ścieków – wszystkich branż, łącznie z doborem  urządzeń w oparciu o obowiązujące normy i przepisy. 

Pyt. 17 Proszę o podanie z jakiej stali ma być wykonany żurawik wyciągowy dla projektowanego mieszadła w nowoprojektowanym reaktorze RB-3?
ODPOWIEDŹ:  ze stali nierdzewnej

Pyt. 18 Proszę o informacje, w której pozycji przedmiarowej uwzględniono dostawę 
i montaż wymaganych prowadnic stalowych dla projektowanych pomp 
w nowoprojektowanym reaktorze RB-3?
ODPOWIEDŹ:  w poz. 1.1.2 i 1.1.3 - Przedmiar robót technologicznych i sanitarnych

Pyt . 19 Proszę o podanie projektowanej ilość pomp i mieszadeł w nowoprojektowanym reaktorze RB-3.
ODPOWIEDŹ: zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia Wykonawca zaktualizuje projekt budowlano-wykonawczy oczyszczalni ścieków – wszystkich branż, łącznie z doborem  urządzeń w oparciu o obowiązujące normy i przepisy. 

Pyt. 20 Proszę o informacje, z jakiego materiału ma być wykonany ruszt napowietrzający ścieki w nowoprojektowanym reaktorze RB-3?
ODPOWIEDŹ: z materiałów nierdzewnych 
 
Pyt. 21 Proszę o wyjaśnienie ilości urządzeń napowietrzających ścieki 
w nowoprojektowanym reaktorze RB-3. Czy Oferent ma skalkulować 45 kpl. rusztów, czy też 45 kpl. dyfuzorów napowietrzających w nowoprojektowanym reaktorze RB-3?
ODPOWIEDŹ: zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia Wykonawca zaktualizuje projekt budowlano-wykonawczy oczyszczalni ścieków – wszystkich branż, łącznie z doborem  urządzeń w oparciu o obowiązujące normy i przepisy. 



Pyt. 22 Proszę o podanie parametrów' dla dyfuzorów wchodzących w% skład rusztu napowietrzającego.
ODPOWIEDŹ: zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia Wykonawca zaktualizuje projekt budowlano-wykonawczy oczyszczalni ścieków – wszystkich branż, łącznie z doborem  urządzeń w oparciu o obowiązujące normy i przepisy

Pyt. 23 Proszę o podanie parametrów dla projektowanej pompy dozowania środka PTX oraz wielkości istniejącego zbiornika PIX.
ODPOWIEDŹ: zgodnie z załączonym rysunkiem: rys_stanowisko_dozowania_pix 

Pyt. 24 Proszę o podanie specyfikacji oraz parametrów dla projektowanej pompy 
w pompowni osadu PO.
ODPOWIEDŹ: zgodnie z załączonym rysunkiem: rys_pompownia_osadu

Pyt. 25 Proszę o podanie specyfikacji oraz parametrów dla projektowanej armatury odcinającej w pompowni osadu PO.
ODPOWIEDŹ: zgodnie z załączonym rysunkiem: rys_pompownia_osadu

Pyt. 26 Proszę o informację, czy Oferent ma skalkulować montaż tylko jednej pompy 
w pompowni osadu PO?
ODPOWIEDŹ: tak 

Pyt. 27 Proszą o informacje, w której pozycji przedmiarowej uwzględniono dostawę i montaż wymaganych prowadnic stalowych dla projektowanej pompy w pompowni osadu PO?
ODPOWIEDŹ: w poz. 6.1. – Przedmiar robót – roboty technologiczne i sanitarne

Pyt. 28 Proszę o udzielenie szczegółowych informacji związanych z wymianą zespołu napędu jezdnego, zespołu zgarniacza osadu, zespołu zgarniacza części pływających, szczotki bieżni, układu zgrzebeł wspomagających. Taki sposób określenia przedmiotu zamówienia nie spełnia wymogów art. 29 ust. 2 ustawy Pzp, który nakazuje, aby przedmiot zamówienia był opisany w sposób wyczerpujący i konkretny.
ODPOWIEDŹ: zgodnie z załączonym rysunkiem: rys_osadnik_wtórny 

Pyt. 29 Proszę o umieszczenie na stronie Zamawiającego dokumentacji projektowej związanej z istniejącym osadnikiem wtórnym OW, ponieważ brak takich informacji uniemożliwia Wykonawcy sporządzenie rzetelnej oferty i jednocześnie naraża Wykonawcę na niedoszacowanie zadania.
ODPOWIEDŹ: zgodnie z załączonym rysunkiem: rys_osadnik_wtórny

Pyt. 30 Proszę o informację, po czyjej stronie będą materiały niezbędne do przeprowadzenia rozruchu technologicznego po rozbudowie oczyszczalni ścieków? Jeżeli dany zakres jest po stronie Wykonawcy, to proszę o podanie przewidywanych ilości poszczególnych środków jakie Wykonawca ma skalkulować w swojej ofercie.
ODPOWIEDŹ: Koszty związane z rozruchem ponosi Wykonawca.

Pyt. 31 Proszę o podanie aktualnych cen mediów na terenie gminy Mieszkowice, tj. prąd, woda i ścieki.
ODPOWIEDŹ: energia elektryczna:  ok. 0,34 1 kWh bez innych opłat, woda: 4,27 zł m3, 
ścieki: 5,35 zł m3

Pyt. 32 Proszę o podanie pełnej nazwy systemu sterowania, rodzaj licencji i liczbę zmiennych funkcjonujących obecnie na Oczyszczalni Ścieków w Mieszkowicach?
ODPOWIEDŹ: Obecny system sterowania oparty jest na licencji Atomation Szczecin. 

Pyt. 33 Jaki sterownik (sterowniki) są zainstalowane obecnie na Oczyszczalni Ścieków 
w Mieszkowicach?
ODPOWIEDŹ:  sterownik – producent simens 

Pyt. 34 Proszę o podanie konfiguracji sterowników na Oczyszczalni Ścieków w Mieszkowicach?
ODPOWIEDŹ: brak sterowników konfiguracyjnych. 

Pyt. 35 Czy projektowane pompownie mają być objęte monitoringiem, jeżeli tak prosimy 
o podanie warunków.
ODPOWIEDŹ: nie 

Pyt. 36 Proszę o podanie ilości oraz średnic przepływomierzy dla modernizowanej oczyszczalni.
ODPOWIEDŹ: zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia Wykonawca zaktualizuje projekt budowlano-wykonawczy oczyszczalni ścieków – wszystkich branż, łącznie z doborem  urządzeń w oparciu o obowiązujące normy i przepisy

Pyt. 37 Czy dmuchawa w obudowie dźwiękochłonnej ma być zgodna z parametrami podanymi w przedmiarze robót tj, typ. DR 114T, Q=10,08m3/min, p=0,4 mbr, N-l IkW?
ODPOWIEDŹ: tak 

Pyt. 38 Czy projektowane pompownie ścieków w m. Zielin Wykonawca może dostarczyć jako prefabrykat z betonu B45?
ODPOWIEDŹ: tak 

Pyt. 39 Czy projektowane studnie kanalizacyjne w m. Zielin Wykonawca może dostarczyć jako prefabrykat z betonu B45?
ODPOWIEDŹ: tak 

Pyt.40 Czy zamawiający posiada projekt odtworzenia nawierzchni w pasie drogowym jak też na działkach prywatnych?
ODPOWIEDŹ: nie
Pyt. 41 Proszę o podanie przepustowości średniodobowej oraz objętości 
w nowoprojektowanego reaktorze RB-3.
ODPOWIEDŹ: przepustowość: 550 m3/dobę, objętość 650 m3

Pyt. 42 Projekt konstrukcyjny przewiduje budowę nowego reaktora o objętości całkowitej komór 416,88 m3, natomiast SIWZ mówi o budowie reaktora biologicznego RB-3 
o pojemności 650 m3. Proszę o informację, jaki rektor jest przedmiotem zamówienia?
ODPOWIEDŹ: nowy reaktor o objętości 650 m3

Pyt. 43 Czy Zamawiający potwierdza, że ilości podane w przedmiarze robót związanym 
z wykonaniem nowoprojektowanego reaktora RB-3 są prawidłowe?	
ODPOWIEDŹ: Przedmiar jest elementem pomocniczym

Pyt. 44 Czy Zamawiający posiada zgody właścicieli działek na ułożenie ich terenie kanalizacji?
ODPOWIEDŹ: tak

Pyt.45. Proszę o informację po czyjej stronie jest zakres odtworzenia nawierzchni na działkach właścicieli na których będą prowadzone roboty rozbiórkowe? Ponieważ dany zakres nie został skalkulowany w udostępnionym przedmiarze robót? Jeżeli w/w zakres jest po stronie Wykonawcy, to proszę o zaktualizowanie przedmiaru robót Art. 29 ust. 2 ustawy Pzp, który nakazuje, aby przedmiot zamówienia był opisany w sposób wyczerpujący 
i konkretny.	
ODPOWIEDŹ: Przedmiar robót jest elementem pomocniczym. Odtworzenie nawierzchni na działkach właścicieli, leży po stronie Wykonawcy 

Pyt. 46 W rozdziale XV SIWZ jest zapis w punkcie 5. Roboty drogowe:
1) Rozbiórka i odtworzenie chodników z płyt betonowych 50x50x7 i kostki. 
2) Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni asfaltowej na podbudowie z tłucznia gr. 15 cm.
3) Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni betonowej gr.l2cm.
4) Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni z płyt betonowych.
5) Rozbiórka t odtworzenie krawężników bet.
6) Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni z kostki
7) Rozbiórka i odtworzenie ogrodzenia
Czy Zamawiający potwierdza, że to są jedyne roboty odtworzeniowe jakie należy wykonać?
ODPOWIEDŹ: tak 

Pyt. 47 Proszę o informację czy aktualizacja projektu budowlano-wykonawczego jest tylko z modernizowaną Oczyszczalnią Ścieków w Mieszkowicach?
ODPOWIEDŹ: tak 

Pyt. 48 Po czyjej stronie jest utylizacja materiałów z demontaży i rozbiórek 
o przedmiotowym zadaniu?
ODPOWIEDŹ: zgodnie z SIWZ po stronie Wykonawcy.

Pyt. 49 Czy Zamawiający potwierdza, iż Wykonawca może użyć gruntu rodzimego do zasypania wykopów na nowoprojektowanej kanalizacji w m. Zielin?
ODPOWIEDŹ: tak, jeśli będzie nadawał się do zasypywania wykopów. Orientacyjna ilość gruntu do wymiany określa przedmiar robót – element pomocniczy.

Pyt. 50 W SIWZ w części związanej z zakresem wykonania instalacji AKPiA Zamawiający wskazał nazwy własne produktów, co narusza prawo zamówień publicznych o równym traktowaniu konkurencji. Prószę o zmianę zapisów SIWZ z opisem tylko i Wyłącznie parametrów określających projektowane urzeczenia pomiarowe.
ODPOWIEDŹ: zgodnie z SIWZ – klauzury dodatkowe pkt. 5 „Nazwy własne zawarte 
w dokumentacji projektowej, przetargowej, są przykładowe. Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych (…)”

Pyt. 51 Czy Zamawiający dysponuje projektem budowlanym dla tych przyłączy?
ODPOWIEDŹ: nie

Pyt. 52 W punkcie „inne obowiązki wykonawcy" jest zapis, że odpady stanowią własność wykonawcy. Proszę o podanie kodu odpadów oraz o wskazanie dotychczasowego punktu, 
w którym Zamawiający je utylizował.
ODPOWIEDŹ: w SIWZ  Inne obowiązki Wykonawcy jest zapis: Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych w ramach inwestycji robót, (...) Oznacza to że Wykonawca odpowiada za wszystkie odpady które wytworzy podczas prac budowlanych np. odpady betonowe gruz budowlany, ziemia. Sposób postępowania z odpadami został opisany 
W punkcie „inne obowiązki wykonawcy" (ust. 1 pkt. 3.) 
Zgodnie z PGO dla Województwa zachodniopomorskiego najbliższym Zakładem zagospodarowania Odpadów jest m. Dalsze (gm. Myślibórz)  

Pyt. 53.  Czy Zamawiający wskaże miejsce składowania urobku z. wykopu?
ODPOWIEDŹ: nie

Pyt. 54. Po czyjej stronie będzie koszt składowania urobku z wykopu?
ODPOWIEDŹ: Po stronie Wykonawcy

Pyt. 55 Czy Zamawiający udostępni nieodpłatnie Wykonawcy teren pod lokalizację zaplecza budowy?
ODPOWIEDŹ: nie

Pyt. 56  Zamawiający wymaga w SIWZ by wykonawca uwzględnił odtworzenie nawierzchni w pasie dróg do stanu uzgodnionego z ich Zarządcą, pozostałych terenów - do stanu sprzed realizacji inwestycji. Jak należy rozumieć ten zapis? Czy Zamawiający posiada uzgodnienia 
z Zarządcą? Jeśli tak to prosimy o ich opublikowanie jeśli nie to prosimy o odpowiedź w jaki sposób wycenić odtworzenie?
ODPOWIEDŹ: ilości robót odtworzeniowych zostały oszacowane w przedmiarach robót. 

Pyt. 57  W przypadku zmiany ustawowej stawki VAT zmianie ulegnie wynagrodzenie wykonawcy. Proszę o informację, czy w przypadku obniżenia stawki VAT obniżeniu ulegnie wartość brutto kontraktu? Czy też pozostanie kwota kontraktu pozostanie bez zmian 
a zmniejszy się podatek VAT?
ODPOWIEDŹ: Zgodnie projektem umowy zmiana wynagrodzenia nastąpić może 
w przypadku zmiany urzędowej stawki podatku VAT 


Pyt. 58  Czy Zamawiający dopuści częstsze fakturowanie, np. za każdy miesiąc lub po wykonaniu określonego przerobu kwotowego, np. 100 000 zł.? Fakturowanie zaproponowane przez Zamawiającego, sztucznie zawyża wartość oferty ponieważ Wykonawca zmuszony jest kredytować Inwestycję przez rok przerzucając tym samym koszty na Zamawiającego co sztucznie podraża koszty inwestycji,
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie modyfikuje treści umowy w zakresie płatności. 

Pyt. 59 Czy Zamawiający posiada środki na realizację inwestycji w pełnej kwocie?
ODPOWIEDŹ: tak

Pyt. 60 Czy zamawiający może przejąć płatności na rzecz podwykonawców, a wykonawca do faktury złoży dyspozycję płatności z kopiami faktur podwykonawców? 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie modyfikuje treści umowy w zakresie podwykonawców.

Pyt. 61 Proszę o informację w jaki sposób i w jakim terminie będą się odbywały odbiory - przejściowy i końcowy oraz jakie dokumenty będą wymagane do odbioru przejściowego.
ODPOWIEDŹ: zgodnie z umową po zgłoszeniu przez Wykonawcę. Odbiór przejściowy na koniec 2014r. po zaakceptowaniu przez Inspektora nadzoru protokołu odbioru elementów wykonanych robót, dostarczeniu szkiców geodezyjnych w tym powykonawczych, atestów, certyfikatów. Odbiór końcowy po zakończeniu robót zgodnie z umową i po zaakceptowaniu przez Inspektora nadzoru protokołu odbioru końcowego robót objętych umową oraz dokumentami niezbędnymi do przekazania do użytkowania przedmiotu zamówienia.

Pyt. 62  Zgodnie z zapisami w SIWZ Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę według wzoru, stanowiącego załącznik do siwz. Wykonawca opracuje harmonogram i szczegółową kalkulację cenową realizacji prac i dostarczy ją Zamawiającemu najpóźniej trzy dni przed podpisaniem umowy. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. Co należy' przez to rozumieć, jakiej formy tego dokumentu i jakiego stopnia szczegółowości wymaga Zamawiający?
ODPOWIEDŹ:  Zamawiający wymaga aby dokument ten zawierał elementy szczegółowego kosztorysu ofertowego.

Pyt. 62  Proszę o załączenie dokumentacji geologicznej wykonanej na sieciach, 
a w szczególności na przepompowniach ścieków. Ponieważ brak takiej dokumentacji naraża Zamawiającego na dodatkowe koszty, których nie można określić w drodze przetargu, a nie zostały one zamieszczone w aktualnej dokumentacji projektowej.
ODPOWIEDŹ:  Zamawiający nie posiada dokumentacji geologicznej.

Pyt. 63  Czy w obrębie gminy Mieszkowice jest już istniejący monitoring GPRS pompowni? Czy w ramach tego przetargu wymagane jest wpięcie przedmiotowych przepompowni ścieków do istniejącego monitoringu GPRS? Jeżeli tak to prosimy o podanie firmy, która go wykonywała oraz podanie ewentualnych kosztów wpięcia do systemu.
ODPOWIEDŹ:  nie 

Pyt. 64 Czy Zamawiający dopuści zastosowanie studni betonowych dn 1000 oraz studzienek PCV dn 315 mm?
ODPOWIEDŹ:  tak


Pyt. 65 Czy po stronie Wykonawcy będą koszty zajęcia pasa drogowego? Jeżeli tak, to do którego momentu będą naliczane koszty?
ODPOWIEDŹ:  tak zgodnie ze złożonym wnioskiem przez okres zajęcia pasa drogowego.

Pyt. 66 Czy Zamawiający potwierdza, że po stronie Wykonawcy będą koszty związane z umieszczeniem urządzeń infrastruktury technicznej w postaci rur, studni oraz pompowni w drodze i poboczu przez okres trwania gwarancji, tj. przez okres 36 miesięcy od daty oddania inwestycji?
ODPOWIEDŹ:  tak

Pyt. 67 Czy Zamawiający potwierdza, że stawki podane w uchwale nr XXI/158/2012 z dn. 18.10.2012 r. są aktualne i nie ulegną zwiększeniu w okresie 36 miesięcy od daty oddania inwestycji 
ODPOWIEDŹ:  tak, są aktualne i będą obowiązywały przez okres 36 miesięcy. 

Pyt. 68 Proszę o informację, z jakich rur jest wykonana obecnie sieć wodociągowa w m, Zielin?
ODPOWIEDŹ: z rur stalowych, żeliwnych, azbestowych, PE, PVC .

Pyt. 69  Proszę o potwierdzenie, iż demontaż i ponowny montaż istniejących rurociągów na terenie oczyszczalni ścieków w Mieszkowicach nie wchodzi w zakres zadania.
ODPOWIEDŹ: zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia Wykonawca zaktualizuje projekt budowlano-wykonawczy oczyszczalni ścieków – wszystkich branż, łącznie z doborem  urządzeń w oparciu o obowiązujące normy i przepisy

Pyt. 70 Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykonanie projektu zamiennego przez Wykonawcę dla modernizowanej oczyszczalni ścieków w Mieszkowicach, co nie wpłynie negatywnie na termin wykonania inwestycji oraz nie pogorszy projektowanych parametrów projektowanej oczyszczalni ścieków a wszelkie koszty oraz pozwolenia z tym związane pokryje Wykonawca?
ODPOWIEDŹ:  tak

Pyt. 71 W związku z dużą ilością uwag i pytań spowodowanych rozbieżnościami 
w dokumentacji projektowej, proszę o przesunięcie terminu składania ofert co da możliwość Wykonawcy na zapoznanie się i ustosunkowanie do odpowiedzi Zamawiającego.
ODPOWIEDŹ:  Zamawiający dokonuje modyfikacji w tym zakresie. Termin składania ofert upływa w dniu 04.07.2014r. godz. 12:00
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